# 1. Техника безопасности

Перед установкой стабилизатора  ВНИМАТЕЛЬНО  прочтите инструкцию по эксплуатации. Монтаж и подключение стабилизатора должен производить квалифицированный персонал.

#### 1.1. Электробезопасность

Перед подключением стабилизатора к электросети убедитесь, что она оборудована защитой по току (автоматическим выключателем или предохранителями) по КАЖДОМУ питающему проводу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- внесение изменений в конструкцию колодки подключения стабилизатора к электросети;

-  эксплуатировать стабилизатор при снятой клемной крышке;

- эксплуатировать стабилизатор при нарушенном, деформированном или со снятым защитным кожухом;

-  эксплуатировать устройство с нарушенной изоляцией электропроводки;

-  эксплуатировать устройство без заземления;

-  касаться руками оголённых кабелей и электрических соединений;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  разбирать стабилизатор,  удалять пломбы и защитные приспособления.

#### 1.2 Защитное заземление

Для обеспечения правильной работы стабилизатора  и безопасности  оборудования подключённого к стабилизатору необходимо обеспечить правильное защитное заземление. Не допускается использовать в качестве контура заземления трубы отопительной  и водоснабжающей системы, а также газопровода.

#### 1.3. Пожаробезопасность

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  устанавливать и эксплуатировать стабилизатор вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, горючих материалов и поддерживающих горение поверхностях (древесина, пластик, фанера, ДСП, и др.)

#### 1.4. Общие меры безопасности

- при подсоединении вводных и выходных проводов убедитесь, что они не находятся под напряжением внимательно следуйте разделу 4. Установка и подключение. Руководства по эксплуатации;

- не допускайте попадания внутрь стабилизатора посторонних предметов, жидкостей и т.д.;

- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать вентиляционные отверстия и накрывать стабилизатор посторонними предметами;

-  ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение нагрузки превышающей мощность стабилизатора;

- не ставьте стабилизатор на  неустойчивую поверхность. После падения он может стать пожаро и электроопасным;

- не ставьте стабилизатор вблизи нагревательных приборов и под прямым воздействием солнечных лучей, а также там, где есть опасность попадания влаги на стабилизатор;

- в окружающей среде не должно быть паров агрессивных жидкостей и веществ, вызывающих коррозию;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ  разбирать стабилизатор,   удалять пломбы и производить самостоятельный ремонт. При сомнении в нормальной работе убедитесь, что проблема заключена не в подключенной к стабилизатору нагрузке и неполадках электросети. Отключите или переведите стабилизатор в режим ’’транзит’’ (см. пункт 5. Работа стабилизатора) и обратитесь в сервисный центр или по месту приобретения стабилизатора;

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ детей и животных даже к не работающему стабилизатору;

- перед первым включением стабилизатора, если он хранился, или транспортировался при температуре ниже 00С, необходимо выдержать стабилизатор при комнатной температуре не менее  6 часов.

# 2.  Назначение

Стабилизатор напряжения переменного тока однофазный  предназначен для  непрерывного обеспечения стабилизированным напряжением всех видов электропотребителей при питании от сети переменного тока 220В с частотой 50 Hz. Обеспечивает защиту электропотребителей от сверхтоков, перегрузок по току в бытовых, коммерческих и производственных помещениях при условии выполнения правил эксплуатации и мер безопасности.

Стабилизатор рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы при условии:

-  температуре окружающей среды от  -40 до +450С;

-  атмосферном давлении от  630  до  800  мм  рт.  ст.;

-  относительной влажности от 40 до 95%  [при 25 +/- 100С]

СТАБИЛИЗАТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- стабилизацию выходного напряжения на уровне 220В  2,5%,  при изменении  входного напряжения  от  146  до 262В,             частотой  50  +/- 1,5 Hz;

- стабилизацию выходного напряжения на уровне 220В 10 %,  при изменении  входного напряжения  от  136 до 146               и от 262 до 278В,  частотой  50  +/- 1,5 Hz;

-  защитное отключение нагрузки при снижении входного напряжения ниже 136В;

-  защитное отключение нагрузки при увеличении входного напряжения свыше 278В;

-  автоматическое включение нагрузки при восстановлении входного напряжения до рабочего уровня 146-262В;

-  автоматическую защиту от короткого замыкания и долговременного превышения тока в нагрузке;

-  микропроцессорную защиту по току;

- автоматическое отключение при срабатывании защиты от перегрева автотрансформатора (85оС) или силовых ключей (75оС), с последующим автоматическим включением при снижении температуры автотрансформатора до (75оС) или силовых ключей до (65оС);

-  режим  “ТРАНЗИТ“, при возникновении аварии в стабилизаторе;

-  защиту от короткого замыкания в нагрузке в режиме “ТРАНЗИТ“;

-  работу во всем диапазоне нагрузок, т.е. от холостого хода до Рн мах;

-  включение либо автовключение нагрузки через  5-10 сек. после подачи, восстановлении напряжения на входе стабилизатора;

-  индикацию основных параметров.

# 3. Технические характеристики

Таблица 1

| Модель стабилизатора | СНОПТ(IP-56) 35,0 кВт |
| --- | --- |
| № | Значение | Значение |
| 1 | Номинальное напряжение питания | 220 |
| 2 | Частота сети, Гц | 50 |
| 3 | Номинальная мощность , кВт | 35,0 |
| 4 | Ток срабатывания автоматического выключателя, А | 160 |
| 5 | Максимально допустимый ток А, не более 30 сек | 200 |
| 6 | Максимальная мощность при Uвх. 136В | 21,7 |
| 7 | Максимальная мощность при Uвх. 278В | 44,4 |
| 8 | Минимальное напряжение включения. | 146 |
| 9 | Максимальное напряжение включения. | 265 |
| 10 | Минимальное входное напряжение | 136 |
| 11 | Максимальное входное напряжение | 278 |
| 12 | Номинальное выходное напряжение | 220 |
| 13 | Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 146-262В | 2.5% |
| 14 | Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 136-146В, Uвх 262-278В | 10% |
| 15 | Количество ступеней автоматического регулирования | 16 |
| 16 | Защитное отключение при повышении входного напряжения до | 278 |
| 17 | Защитное отключение при понижении входного напряжения до | 136 |
| 18 | Тип регулирования | тиристорный |
| 19 | Защитное отключение при повышении температуры силовых ключей оС | 75 |
| 20 | Защитное отключение при повышении температуры автотрансформатора оС | 85 |
| 21 | Время реакции на изменение входного напряжения. мс | 20 |
| 22 | Время срабатывания защиты по напряжению. мс | 20 |
| 23 | Степень защиты (по IP) | IP56 |
| 24 | Режим работы | непрерывный |
| 25 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| 26 | Максимальная температура окружающей среды | +45 оС |
| 27 | Минимальная температура окружающей среды | -40 оС |
| 28 | Относительная влажность воздуха % при температуре окружающей среды оС | 95 при t 25 оС |
| 29 | Атмосферное давление, мм.рт. ст. | от 630 до 800 |
| 30 | Коэффициент полезного действия, не менее % | 95 |
| 31 | Масса, кг | 121 |
| 32 | Габаритно установочные размеры, мм | 600х800х400 |

# 4. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте и не подключайте

стабилизатор, не ознакомившись с инструкцией по эксплуатации.

Разместите стабилизатор в удобном для подключения и обслуживания месте.

Установочно-габаритные размеры смотрите рис. 1

Рис. 1

Для правильного теплообмена стабилизатора - устанавливать по следующим требованиям. Обязательно соблюдать допустимые габариты вокруг изделия и не закрывать вентиляционного отверстия см. рис.2

Рис. 2

Отключите электроэнергию!

Убедитесь в отсутствии напряжения на проводах идущих к стабилизатору.

#### 4.1.Схемы подключения стабилизатора.

Подключите к клеммам силовые провода в соответствии с таблицей на панели стабилизатора.

1. «ВХОД – ФАЗА»         первый слева

2. «ВЫХОД – ФАЗА»      второй слева

3. «ВХОД – «0»                третий слева

4. «ВЫХОД – «0»             четвёртый слева

5.   «ЗЕМЛЯ»                    пятый слева

6. «СИННХРОНИЗАЦИЯ» шестой слева

7. «СИННХРОНИЗАЦИЯ» седьмой слева

При подключении необходимо обеспечить надежный контакт проводов с зажимами клемника. Затем после подключения проверьте надёжность соединения. Сечение фазного, нулевого «0» и  заземляющего провода должно быть не менее 35мм2.

Схема подключения стабилизатора к однофазной сети.

4.2 ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА СИНХРОНИЗАЦИИ

Для правильного соединения блока синхронизации нужно обеспечить надежный контакт проводов с зажимами клемника и правильное подсоединение на клеммах 6(коричневый провод) и 7(синий провод) соединив параллельно их между тремя стабилизаторами напряжения. Порядок подключения однофазных стабилизаторов напряжения СНОПТ  не принципиальный, так как  каждый из стабилизаторов  напряжения является универсальным по подключению блока синхронизации.

4.3. Подключение к трехфазной сети

Для 3-х фазной электросети необходимо три однофазных стабилизатора.  Подключение производят также как и однофазный стабилизатор. Условно разделив их по фазам  ( А, В, С )

Стабилизатор (А)

1  «ВХОД – ФАЗА (А)»        	первый слева

2  «ВЫХОД – ФАЗА (А)»  	              второй слева

3  «ВХОД – «0»                             	третий слева

4  «ВЫХОД – «0»  (А)          	четвёртый слева

5    ЗЕМЛЯ                             	пятый слева

6  «СИНХРОНИЗАЦИЯ»                   шестой слева

7  «СИНХРОНИЗАЦИЯ»                   седьмой слева

Стабилизатор (В)

1  «ВХОД – ФАЗА (В)»     	              первый слева

2  «ВЫХОД – ФАЗА (В)»  	              второй слева

3  «ВХОД – «0»		              третий слева

4  «ВЫХОД – «0»  (В)       	              четвёртый слева

5    ЗЕМЛЯ                             	пятый слева

6  «СИНХРОНИЗАЦИЯ»                   шестой слева

7 «СИНХРОНИЗАЦИЯ»                    седьмой слева

Стабилизатор (С)

1  «ВХОД – ФАЗА (С)»         	первый слева

2  «ВЫХОД – ФАЗА (С)»     	второй слева

3  «ВХОД – «0»                        	третий слева

4  «ВЫХОД – «0»  (С)            	четвёртый слева

5   ЗЕМЛЯ				пятый слева

6  «СИНХРОНИЗАЦИЯ»                   шестой слева

7 «СИНХРОНИЗАЦИЯ»                    седьмой слева

Схема подключения стабилизатора к трехфазной сети.

При транспортировке стабилизатора корпус кабельного ввода установлен в транспортировочном положении и снята крышка решетки. При подключении изделия установить кабельный ввод в рабочее положение, развернув его на 180º так, чтоб уплотнительная гайка 5 была снаружи корпуса стабилизатора (Рис.3). Крышку решетки установить на исходное место.

Рис. 3

а) транспортировка                            б) подключение

5. ПОДГОТОВКА СТАБИЛИЗАТОРА К РАБОТЕ.

#### 5.1. Работа в режиме (стабилизатор)

Переключатель на верхней панели должен быть установлен в положение «0». Автоматический выключатель на передней панели должен быть выключен. Автоматические выключатели на распределительном щитке должны быть выключены. Подайте напряжение на стабилизатор, включив вводной автомат и переведите переключатель на верхней панели в положение «стабилизатор». Включите автоматический выключатель, на передней панели стабилизатора должен загореться зелёный светодиод (Сеть). Также должен включиться жидкокристаллический индикатор на пункте меню (входящее напряжение Uвх.).

# 6. Индикация параметров

Стабилизатор отображает:

Ток нагрузки    (I вх)

Мощность

Температуру   t 1 – температура силовых ключей оС

t 2 – температура трансформатора оС

Входное напряжение   (UВХ)

Выходное напряжение  (UВЫХ)

Частоту сети

6.1Индикация аварийных режимов

Аварийные режимы стабилизатора отображаются светодиодами красного цвета:

« I » -  превышения тока в нагрузке;

« U » -  превышения или понижения напряжения сети;

«tо» - превышение температуры силовых ключей или трансформатора.

# 7. Аварийные режимы стабилизатора и методы их устранения

Таблица 4

| № п/п | Характер неполадки | Возможные причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет напряжения на входе | Не включен автоматический выключатель | Включить автоматический выключатель |
|  |  | Переключатель работы стабилизатора стоит в положении «транзит» или «0» | Перевести переключатель в положение «стабилизатор» |
|  |  | Неправильно подключены сетевые провода или провода нагрузки | Переподключить стабилизатор |
| 2 | Напряжение на выходе не стабилизировано, светодиод «Сеть» не светится | Переключатель режима работы находится в положении «транзит» | Перевести в положение «стабилизатор» |
| 3 | Нет напряжения на выходе, светодиод «Сеть» светиться, жидкокристаллический индикатор работает. Светится светодиод превышения тока в нагрузке «I» | Сработала зашита превышения тока в нагрузке | Выключить автоматический выключатель. Уменьшить мощность нагрузки. После устранения причины включить стабилизатор |
| 4 | Нет напряжения на выходе, светодиод «Сеть» светиться, жидкокристаллический индикатор работает. Светится светодиод аварии по температуре «tо» | Температура трансформатора выше допустимой | Уменьшить мощность нагрузки, проверить проветриваемость стабилизатора. Стабилизатор включится автоматически после охлаждения. |
|  |  | Температура силовых ключей выше допустимой |  |

# 8. Комплект поставки

8.1В комплект поставки входят:

Стабилизатор                                           - 1 шт.;

Инструкция по эксплуатации                 - 1 шт.;

Индивидуальная упаковочная тара       - 1 шт.;

# 9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. Дата продажи должна быть отмечена в гарантийном талоне.

9.2. Гарантия распространяется на любые недостатки (неисправности) изделия, вызванные дефектами производства или материала. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно.

9.3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности)

изделия вызванные  следующими причинами:

а) использование с нарушением требований руководства по

эксплуатации, либо небрежным обращением;

б) механическим повреждением изделия в результате падения  или удара;

в) любым посторонним вмешательством в конструкцию изделия;

г) проникновением насекомых, попаданием жидкости, пыли и других посторонних предметов вовнутрь стабилизатора;

д) действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.).

9.4.Условия гарантии не предусматривают инструктаж, консультации, обучение покупателя, доставку, установку, демонтаж стабилизатора, выезд специалиста для диагностики электрической сети и определения характера неисправности стабилизатора. Такие работы могут быть выполнены за отдельную плату.

9.5. Желание владельца приобрести другой аппарат не является поводом для обмена. Мнения родственников, соседей, друзей по поводу дизайна, цвета, запаха, габаритов и паронормальных явлений в работе стабилизатора основанием для ремонта, обмена и жалоб не являются.

9.6. Владелец имеет право на замену стабилизатора, если восстановление стабилизатора по заключению сервисного центра невозможно.

9.7. Производитель не несет ответственности за такие убытки, как потеря прибыли или дохода, простой оборудования, порча программного обеспечения, потеря данных и т.д.

10. ХРАНЕНИЕ

10.1 Срок хранения 3года в закрытых отапливаемых помещениях при:

- температуре окружающей среды от 1 до 40о

- атмосферном давлении от 630 до 800 мм. рт.ст.

- относительной влажности от 40 до 80% (при 25+/-10о)

11. СРОК СЛУЖБЫ

11.1 Срок службы более 10лет, при соблюдении правил эксплуатации

Стабилизатора.

Механических повреждений нет.

Комплектность стабилизатора проверена.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя ______________________________

# Гарантийный талон

Действителен по заполнении

Заполняет предприятие-изготовитель

Стабилизатор СНОПТ(IP-56)-35,0кВт.  №________________

Дата выпуска_____________________

Адрес для предъявления претензий к качеству работы:

Украина,69057, г.Запорожье, ул.Адмирала Нахимова,д.3, ФЛП Прочан В.В.

тел./факс: (061)220-56-41, (050) 60-30-748, (050)341-40-10

e-mail:

Заполняет торговое предприятие

дата продажи  ________________________     цена ______________

наименование предприятия _________________________________

М.П.         		               подпись___________________

# Text boxes

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВХОД | ВЫХОД | ВХОД | ВЫХОД | ЗЕМЛЯ | СИНХРО-НИЗАЦИЯ |
| ФАЗА | «0» |  |  |

3